Общество                                                                          Главе Бжедуховскогос/п

с ограниченной ответственностью                                                   МО Белореченский район

"Водоснабжение и канализация"                             Схапцежук В.А.

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс. 8(86155)38-4-04

от 18.12.2024г. № 18/12-и

Уважаемый Вячеслав Асланович !

Направляем Вам информацию показателей  производственного контроля качества и безопасности питьевой воды  муниципального водопровода по состоянию на 01.12.2024г. в соответствии с согласованной «Рабочей программой производственного контроля» в ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Микробиологические показатели

| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ мл | Не обнаружено |
| --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/ мл | 2,00 допустимо |
| Escherichia coli | КОЕ/ мл | Не обнаружено |
| Энтерококки | КОЕ/ мл | Менее 1 *101 |
| Колифаги | БОЕ | Не обнаружено |

Органолептические и обобщенные, химические показатели

| Водородный показатель (рН) | ед.pH | 7,44 |
| --- | --- | --- |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 263 |
| Жесткость общая | 0Ж | 5,18 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 0,32 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Менее 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные | мг/л | менее 0,01 |
| Активный хлор | мг/л | Не обнаружено |
| марганец | мг/л | 0,0169 |
| Мутность | емф | 1,7 |
| нитраты | мг/л | 2,08 |
| сульфаты | мг/л | 20,3 |
| фториды | мг/л | 0,061 |
| хлориды | мг/л | 17,6 |
| цветность | градус | 7,5 |
| Селен | мг/л | Менее 0,0001 |
| Алюминий | мг/л | Менее 0,01 |
| Барий | мг/л | Менее 0,1 |
| Берилий | мг/л | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/л | 0,32 |
| молибден | мг/л | Менее 0,025 |
| Стронций | мг/л | 0,38 |
| Хром общий | мг/л | Менее 0,02 |
| Кадмий | мг/л | Менее 0,0001 |
| медь | мг/л | Менее 0,0005 |
| мышьяк | мг/л | Менее 0,002 |
| Ртуть | мг/л | Менее 0,00005 |
| свинец | мг/л | Менее 0,0001 |
| цинк | мг/л | Менее 0,0005 |
| Радиологические |  |  |
| Удельная суммарная бета -активность | Бк/кг | 0,435 |
| Удельная суммарная альфа -активность | Бк/кг | Менее 0,0287 |

Директор ООО "ВиК"    Н.А.Боханова