Информация

о средних показателях  производственного  контроля качества и безопасности питьевой воды  муниципального водопровода по состоянию на 01.11.2025г. в соответствии с согласованной « Рабочей программой производственного контроля» в ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

| Определяемые показатели | ед.изм | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл | 0 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | Не более 2 |
| Escherichia coli | КОЕ/ мл | Не обнаружено | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ | Не обнаружено | отсутствие |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ мл | Не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/ мл | 3,00 | Не более 50 |
| Энтерококки | КОЕ/ мл | Не обнаружено | отсутствие |
| Водородный показатель (рН) | ед.pH | 7,12 | В пределах 6-9 |
| Жесткость общая | 0Ж мг/экв/дм3 | 5,44 | Не более 7 |
| Мутность | ЕМФ | Менее 1 | Не более 2,6 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Менее 0,005 | Не более 0,1 |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм3 | менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 0,68 | Не более 5 |
| Цветность | градус | 3,4 | Не более 20 |

Директор ООО "ВиК"                                                                Н.А.Боханова